## form cek CKC steam
PT PUPUK KUJANG
JL.Jend A Yani 39 Cikampek
BAGIAN WORKSHOP LISTRIK INSTRUMEN
FORMULIR PENGECEKAN
No.001/CEK/WLI/JUN/2026
JENIS ALAT |  |  | : Flow Transmitter |  |  | STANDAR YANG DIGUNAKAN
NO ITEM |  |  | : FT Steam PT CKC |  |  | 1. Fluke AVO Meter
SERIAL NO. |  |  | : S51409577 427 |  |  | Serial No | : 44010262
MERK |  |  | : Yokogawa |  |  | 2.Emerson AMS Trex
[6 empty] | Serial No | : 230200045797
Tanggal Pengecekan : 19 Juni 2026 | [5 empty] | Metode Pengecekan : Pengecekan Langsung
HASIL PENGECEKAN
- Terdapat Alarm AL-015 di display Converter
dan Flow rate stagnan tidak berubah.
- Ada penambahan Press Regulator Valve (PRV)
di upstream Flow meter, Flange valve ke Flange
Flow meter berjarak 30 cm atau 11.8 Inch
Tindakan :
1. AL-015 merujuk pada manual Yokogawa adalah kegagalan pada modul elektronik amplifier.
- cek continuity kabel vortex signal kabel kondisi masih baik
- Loop test ke Control Room kondisi masih baik
- reset power 5 menit, alarm masih muncul
Rekomendasi : Hubungi service center Yokogawa dan atau Ganti Modul elektronik amplifier
2. Merujuk pada manual Yokogawa bahwa pemasangan valve di upstream Flow meter harus
berjarak 20D atau lebih, yaitu 20X2Inch = 40 Inch
Rekomendasi : Hubungi service center Yokogawa dan atau lakukan pemindahan Valve sesuai
jarak yang di rekomendasikan serta lakukan setting ulang parameter untuk Pressure nya.
| Disetujui oleh, |  |  |  | Diketahui oleh, |  | Dikerjakan Oleh,
| AVP WLI |  |  |  | Ass.Engg WLI |  | Staf Bengkel Instrumen
| ( Erik Taufik N. ) |  |  |  | ( Djapar Sidik ) |  | ( Iman )
| NIK. 3042197 |  |  |  | NIK.3042276 |  | NIK. 3082732
| DISTRIBUSI : |  |  | Arsip